ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ ДЛЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗОВой СТАНЦИи СЕТИ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

- В качестве площадки могут использоваться:

- помещения существующих объектов связи (антенные устройства устанавливаются на существующих опорах или проектируемых металлоконструкциях, устанавливаемых на крышах или стенах зданий);

- помещения производственных, административных, жилых и общественных зданий (антенные устройства устанавливаются на специальных металлоконструкциях на крыше или стенах зданий, на существующих опорах или высотных сооружениях – осветительных опорах, башнях, мачтах, дымовых трубах и др., либо предусматривается строительство новых опор).

- Базовая станция и оборудование базовой станции (за исключением антенн) размещается:

- в существующем помещении - чердак, технический этаж, любой этаж здания, подвал (базовая станция внутреннего исполнения (INDOOR));

- в выгораживаемом или встроенном помещении - чердак, технический этаж, машинное отделение лифта, любой этаж здания, подвал (базовая станция внутреннего исполнения (INDOOR));

- в сборном или заводского изготовления контейнере-аппаратной - территория действующих объектов связи вблизи существующих опор, крыша существующего здания или любое удобное место, согласованное в установленном порядке;

- на территории действующих объектов связи вблизи существующих опор или столбов, на существующих опорах или столбах, на внутренних и наружных стенах помещений, на крышах существующих зданий, в любом удобном месте, согласованном в установленном порядке (базовые станции внешнего исполнения (OUTDOOR), мини базовые станции внешнего исполнения (MINIOUTDOOR)).

ЗАПРЕЩЕНО размещать базовые станции (аппаратные) в холлах, на лестничных клетках, в вентиляционных.

- Приоритет при размещении базовой станции предоставляется:

- готовым помещениям (минимизация объема строительных или ремонтных работ);

- помещениям, наиболее приближенным к антеннам (минимизация длины фидерной трассы);

- OUTDOOR решениям (минимальные затраты на строительство, минимальные сроки строительства).

- Строительство площадки выполняется в соответствии с рабочей документацией, разработанной в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации. Процедура согласования и утверждения проектной и рабочей документации завершается до начала строительства.

- Типы аппаратных для размещения оборудования БС:

- выделенное помещение;

- выгораживаемое или встроенное помещение;

- сборный контейнер;

- контейнер заводского изготовления.

- Площадь аппаратной БС должна быть выбрана с учетом состава оборудования и возможности его расширения. Минимальная площадь аппаратной БС должна составлять 6 кв. м.

- Высота аппаратной БС должна быть выбрана из расчета – высота оборудования плюс 0,4 м. Минимальная высота аппаратной БС должна составлять 1,8 м.

- В зависимости от типа аппаратной БС должны быть выполнены следующие работы:

- выделенное помещение – отделка и косметический ремонт;

- выгораживаемое или встроенное помещение – 4 стены, кровля с гидроизоляцией, пол.

- сборный контейнер (площадь до 15 кв.м.) – рама-фундамент, 4 стены, пол, кровля, гидроизоляция, снаружи оцинкованный стальной профнастил,

- Под сборный и заводского изготовления контейнер на кровле здания устанавливаются опорные конструкции с разгрузочной рамой. Под контейнер на земле, устанавливаемый вблизи зданий, сооружений, могут укладываться на подготовленную площадку дорожные железобетонные плиты, на которые устанавливаются фундаментные блоки ФБС-6.

- В аппаратной БС устанавливается  стальная дверь, сертифицированная согласно требуемой степени огнестойкости.

- В случае необходимости в аппаратной БС предусматриваются пожаробезопасные электронагревательные приборы, оборудованные устройствами комбинированной защиты.

- В арендуемом помещении, по согласованию с арендодателем, все инженерные коммуникации (батареи отопления, трубопроводы, воздуховоды и др.), не относящиеся к работе БС, должны быть демонтированы или заглушены. При невозможности демонтажа указанного оборудования, оно должно быть закрыто защитными негорючими декоративными панелями, исключающими попадание влаги в аппаратную БС. При этом должна быть обеспечена возможность доступа обслуживающего персонала к коммуникациям.

- Аппаратная БС должна быть оборудована автоматической охранной сигнализацией с функцией контроля разбития стекол (при необходимости), открывания входной двери или датчиком движения с подачей сигнала тревоги. Охранная сигнализация должна иметь функцию подачи сигнала тревоги, для обеспечения возможности передачи его в центр коммутации и на местный пульт охраны (при его наличии).

Вариант расположения БС и оборудования в аппаратной показан на рис. 1.

    - Аппаратная БС должна быть оборудована системой вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91, СП 7.13130.2009.

    - В аппаратной БС круглосуточно и круглогодично должны быть выдержаны следующие параметры:

- температура воздуха 22-28оС;

- относительная влажность воздуха 15-85%.

    - Размещение кондиционеров, выбор расстояний между наружными и внутренними блоками должно быть проведено с учетом рекомендаций фирмы-производителя и следующих требований:

- внешние блоки кондиционеров могут быть смонтированы на внешней стороне аппаратной, расположенной в чердачных помещениях или на техническом этаже, при условии, что расстояние от них до легковоспламеняющихся элементов здания должно быть не менее 5 м;

-  внутренние блоки кондиционеров не должны располагаться над оборудованием БС.

    - Аппаратная БС должна быть оборудована системой охранной и охранно-пожарной сигнализации.

    - Количество пожарных извещателей должно быть определено расчетом в соответствии с НПБ 88-2001, но не менее двух на аппаратную БС.

    - В соответствии с требованиями ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с учетом требований СП 5.13130.2009 аппаратные базовых станций должны быть оборудованы автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) в случае если площадь аппаратной составляет более 24 м2, если площадь аппаратной БС менее 24 м2 – автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС). Двери технологических помещений должны быть противопожарными и иметь предел огнестойкости не менее EI30.

    - Аппаратные базовых станций должны быть оборудованы системами противопожарной защиты и оснащаются ручными углекислотными огнетушителями в соответствии с РД 45.162-2001 «Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

    - Сигналы с системы охранной и охранно-пожарной сигнализации, системы пожаротушения должны поступать в центр коммутации и в помещение арендодателя с круглосуточным дежурным персоналом (НПБ 88-2001 п.12.48).

    - Все оборудование и приборы, применяемые в системе противопожарной защиты, должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

    - Запрещается размещать аппаратные:

- во взрывоопасных помещениях категории производств А и Б;

- на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, вестибюли, фойе);

- в вентиляционных камерах.

    - Проектная и Рабочая документация на строительство БС (за исключением БС с АО на земле) должна быть согласована с Государственным пожарным надзором в соответствии с п. 1.2. НПБ 03-93.

    - По окончании строительства БС должен быть оформлен акт приемки в эксплуатацию системы охранно-пожарной сигнализации с участием представителя Государственного пожарного надзора (РД 78.145-93)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ АНТЕНН СОТОВОЙ СВЯЗИ

    - Антенны должны быть размещены на существующих опорах или специальных металлоконструкциях, смонтированных на крышах или стенах зданий.

    - При использовании двух и более антенн в секторе или при их размещении вблизи антенн другого оператора должен быть определен горизонтальный и (или) вертикальный разнос между антеннами.

    - При размещении антенн на кровле или стенах здания должны быть смонтированы специальные металлоконструкции:

- опоры (трубостойки) из стальных труб (диаметром 76…114 мм.) с креплениями к стене или парапету здания;

- опоры (трубостойки) на рамных конструкциях с пригрузами (устанавливаются на кровле);

- опоры (трубостойки) на рамных конструкциях с фундаментом (устанавливаются на кровле);

- мачты;

- башни.

    - Монтаж опор (трубостоек), мачт, башен на зданиях (сооружениях) должен быть выполнен в соответствии с проектной и рабочей документацией, разработанной на основании заключения о техническом состоянии несущих строительных конструкций или материалов, согласованных с автором проекта здания (сооружения), с учетом необходимости минимизации длины фидеров.

    - Расчет специальных металлоконструкций должен быть выполнен с учетом нагрузок от размещаемого оборудования, ветровых и гололедных нагрузок согласно СНиП 2.01.07-85 и  перспективы расширения базовой станции.

Возможные варианты монтажа специальных металлоконструкций показаны на рис.2-9.

    - Для прокладки и крепления фидеров, соединяющих приемо-передающее оборудование БС и антенны, оптического кабеля на металлоконструкциях, крышах, стенах должны быть смонтированы кабельросты.

Возможные варианты размещения антенно-фидерных трактов и их элементов показаны на        рис.10 - 13.

ДОБАВИТЬ РИСУНОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ оборудования БС

    - Электроснабжение базовой станции должно быть выполнено от трехфазной сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью типа 3PEN~50Гц 220/380В или 3NPE~50Гц 220/380В. При наличии на площадке иной системы электроснабжения должны быть предусмотрены мероприятия по преобразованию ее в  3NPE~50Гц 220/380В.

    - Выбор оборудования электропитания должен быть выполнен на основании требований по обеспечению надежности электроснабжения базовой станции, которые указаны в задании на проектирование в пределах норм, определенных в главе 1.2 ПУЭ и табл. 4 РД 45.162-2001

    - В зависимости от задач возлагаемых оператором на размещаемое оборудование различаются категории надежности энергоснабжения БС:

    - Для БС II категории надежности электроснабжения:

- Необходимое количество независимых источников питания по ПУЭ – 2;

- Рекомендуемое количество источников питания от электрических сетей энергосистемы – 2;

- Количество групп АКБ – 1;

- Время разряда одной группы в ЧНН -2,0 часа.

    - Для БС III категории надежности электроснабжения:

- Необходимое количество независимых источников питания по ПУЭ – 1;

- Рекомендуемое количество источников питания от электрических сетей энергосистемы – 1;

- Количество групп АКБ – 1;

- Время разряда одной группы в ЧНН – 4,0 часа.

    - В случае размещения БС в месте, где отсутствуют условия обеспечения электроснабжения соответствующей категории, меры по обеспечению надежности электроснабжения должны быть определены из технико-экономических соображений (использование аккумуляторных батарей большей емкости, передвижного дизель-генератора).

    - Токораспределительные сети постоянного и переменного тока должны быть выполнены в соответствии с ВСН 332, разделы 6 и 7, ГОСТ Р 50571, с учетом требований для конкретного типа оборудования.

    - Прокладка электрических кабелей в пределах аппаратной должна быть выполнена по кабельросту или в пластмассовых коробах.

    - Для питающей проводки должны применяться медные шины, провода и кабели.

    - Для БС должны быть предусмотрены защитное заземление, выполненное в соответствии с требованиями ПУЭ (глава 1.7) и молниезащита, выполненная в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 (СО 153-34.21.122-2003) для объектов III категории (п.2.25), отображенные в рабочей документации.

    - Проектирование заземляющих устройств электрооборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81.

    - Для защитного заземления металлических частей технологического оборудования, нормально не находящегося под напряжением и получающего питание переменным током, во избежание возникновения помех заземляющий проводник должен быть проложен от точки подключения питающего кабеля по радиальной схеме.

Запрещается использовать замкнутый контур защитного заземления.

    - В качестве молниезащитного заземления преимущественно должны быть использованы существующие заземляющие устройства (молниезащитная сетка на крыше здания, сварная арматура железобетонных конструкций и т.д.). Не допускается использование направляющих лифта в качестве заземляющих проводников.

    - В случае отсутствия на площадке молниезащиты, антенные опоры (трубостойки), должны быть оборудованы устройством молниезащиты. Не следует оборудовать устройством молниезащиты антенные опоры, которые попадают в зону молниезащиты другого сооружения (высотного здания, дымовой трубы и т.п.).

    - Антенные опоры (трубостойки) монтируемые на зданиях, имеющих контур молниезащиты разного назначения, должны быть электрически соединены с контуром заземления здания.

# Text boxes

Рис. 1

Рис. 13

Монтаж антенной опоры (трубостойки) на бетонном парапете

Монтаж антенной опоры (трубостойки) на кирпичной стене